TTS規格表

| 型號 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鍋爐馬力 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 |
| 發熱量 1000Kcal/H | 169 | 253 | 338 | 422 | 506 | 590 | 675 | 844 | 1055 | 1265 | 1687 | 2109 | 2530 | 2953 | 3374 | 3796 | 4218 | 5060 | 5905 | 6749 | 8436 |
| 相當蒸發量 Kg/H | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 4500 | 5500 | 6000 | 7000 | 7500 | 9000 | 10500 | 1200 | 15000 |
| 產熱水象 LPM | 62 | 93 | 125 | 156 | 187 | 218 | 250 | 312 | 391 | 468 | 625 | 780 | 937 | 1093 | 1250 | 1406 | 1563 | 1872 | 2187 | 2500 | 3136 |
| 耗油量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO.2柴油 Kg/H | 18 | 27 | 34 | 44 | 53 | 59 | 71 | 90 | 120 | 150 | 182 | 243 | 272 | 305 | 366 | 410 | 458 | 547 | 643 | 733 | 918 |
| NO.6重油 Kg/H | 20 | 28 | 37 | 47 | 55 | 63 | 76 | 96 | 128 | 160 | 193 | 258 | 291 | 324 | 388 | 432 | 486 | 585 | 684 | 781 | 675 |
| 天然瓦斯 CMH | 22 | 32 | 41 | 52 | 62 | 69 | 83 | 104 | 140 | 175 | 210 | 281 | 321 | 353 | 423 | 473 | 528 | 632 | 745 | 848 | 1059 |
| 爐體尺寸(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.總長度 | 3100 | 3100 | 3600 | 3600 | 3700 | 3700 | 4200 | 4200 | 4800 | 5200 | 5600 | 5800 | 6500 | 7000 | 7500 | 7600 | 7700 | 8400 | 8700 | 9000 | 9200 |
| B.總寬度 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3200 | 3200 | 3300 |
| C.總高度 | 1600 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1900 | 1900 | 1900 | 2360 | 2360 | 2360 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 3200 | 3200 | 3200 | 3350 | 3350 | 3500 |
| D.爐體長度 | 2400 | 2400 | 2800 | 2900 | 3000 | 3000 | 3400 | 3800 | 4000 | 4400 | 4800 | 4800 | 5500 | 6000 | 6500 | 6500 | 6500 | 7000 | 7300 | 7600 | 7800 |
| E.爐體外殼直徑 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | 1950 | 1950 | 1950 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2530 | 2530 | 2530 | 2790 | 2790 | 2940 |
| F.基座長度 | 2800 | 2800 | 3000 | 3300 | 3400 | 3400 | 3800 | 3800 | 4400 | 4800 | 5200 | 5400 | 6000 | 6500 | 7000 | 7000 | 7200 | 8000 | 8200 | 8500 | 8700 |
| G.基座寬度 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 2200 | 2200 | 2200 | 2400 | 2400 | 2500 |
| H.爐前空間 | 1000 | 1000 | 1500 | 1600 | 1700 | 1700 | 2100 | 2500 | 2700 | 3100 | 3500 | 3500 | 4200 | 4700 | 5200 | 5200 | 5200 | 5700 | 6000 | 6300 | 6500 |
| I.爐後空間 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| J.飼水管徑 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 |
| K.主蒸汽閥 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| L.排洩口徑 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| M.排煙口徑 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 680 | 760 | 760 | 850 |
| 概重 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 鍋爐本體 Kgs | 2400 | 2700 | 3000 | 3250 | 3400 | 3900 | 4100 | 4600 | 5200 | 7300 | 8600 | 9800 | 11250 | 12600 | 14900 | 16500 | 17200 | 19400 | 21500 | 24500 | 28190 |
| 水位線 Kgs | 3150 | 3680 | 4270 | 4750 | 5020 | 5600 | 6000 | 6800 | 8500 | 11450 | 13700 | 15800 | 17800 | 20700 | 24450 | 25650 | 27650 | 31600 | 34240 | 37240 | 40900 |
| 滿水位 Kgs | 3300 | 3950 | 4600 | 5100 | 5420 | 6060 | 6500 | 7600 | 9170 | 12500 | 15600 | 17850 | 20300 | 24100 | 28300 | 30150 | 32150 | 36860 | 40200 | 43200 | 50200 |
| 容水量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水位線 M³ | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 3.1 | 4.1 | 5.1 | 6.0 | 6.5 | 8.1 | 9.5 | 9.8 | 10.4 | 12.2 | 12.7 | 13.8 | 15.0 |
| 滿水位 M³ | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.4 | 3.0 | 4.1 | 5.2 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 11.5 | 13.4 | 14.2 | 14.9 | 17.4 | 18.7 | 20.4 | 22.0 |